## Electrical Equipment
Cabinet ID | Cabinet name | Device name | [5 empty] | Manufacture | Type | Code
TPP 01 | Tủ Phân phối 01 | ACB 01 | 316.07 | 12.72 | 690 | 630 | 65 | MITSUBISHI | NCT06 | AE630-SW
TPP 02 | Tủ Phân phối 02 | ACB 02 | 316.07 | 12.72 | 690 | 630 | 65 | MITSUBISHI | NCT06 | AE630-SW
MC 03 | Máy cắt 03 | ACB 03 | 316.07 | 12.72 | 690 | 630 | 65 | MITSUBISHI | NCT06 | AE630-SW
MDB 01 | Tủ Phân xưởng 01 | MCCB 01 | 110.17 | 1.44 | 690 | 160 | 36 | MITSUBISHI | NF-S TYPE | NF250-SV
MDB 02 | Tủ Phân xưởng 02 | MCCB 02 | 113.43 | 1.44 | 690 | 160 | 36 | MITSUBISHI | NF-S TYPE | NF250-SV
MDB 03 | Tủ Phân xưởng 03 | MCCB 03 | 103.75 | 1.44 | 690 | 160 | 36 | MITSUBISHI | NF-S TYPE | NF250-SV
MDB 04 | Tủ Phân xưởng 04 | MCCB 04 | 103.71 | 1.44 | 690 | 160 | 36 | MITSUBISHI | NF-S TYPE | NF250-SV
MDB 05 | Tủ Phân xưởng 05 | MCCB 05 | 60.74 | 1.44 | 690 | 160 | 36 | MITSUBISHI | NF-S TYPE | NF250-SV
MDB 06 | Tủ Phân xưởng 06 | MCCB 06 | 99.26 | 1.44 | 690 | 160 | 36 | MITSUBISHI | NF-S TYPE | NF250-SV
, A
𝐼_𝑡𝑡, A
, kA
𝐼_(𝑛,), kA
𝑈_𝑑𝑚 𝐶𝐵, 𝑉
𝐼_𝑑𝑚 𝐶𝐵, 𝐴
𝐼_𝑐𝑢 𝐶𝐵, 𝑘𝐴

## Electrical Calculation
Phân xưởng | Thông số | Máy số | [14 empty] | cosφ ∑ | tgφ ∑ | S, kVA | Q, kVAr |  |  | 386.7539
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [11 empty] | 287.4752
1 | P, kW | 5.6 | 4.5 | 10 | 7.5 | 10 | 2.8 | 5 | 7.5 |  |  | 0.59482 | 8 | 0.73807 | 52.9 | 39.0441 | 0.73516 | 0.9221 | 71.9571 | 48.7792 | 110.1741 |  | 0.56621
|  | 0.65 | 0.62 | 0.46 | 0.56 | 0.68 | 0.87 | 0.83 | 0.38 | [13 empty] | 0.7433
| cosφ | 0.78 | 0.81 | 0.68 | 0.64 | 0.79 | 0.84 | 0.77 | 0.69 | [12 empty] | cosφ XN | 0.75061
|  | 10.9081 | 8.4408 | 22.3433 | 17.8048 | 19.2322 | 5.0645 | 9.8659 | 16.5146 | [12 empty] | sinφ XN | 0.66075
|  | 4.04 | 3.1262 | 8.2753 | 6.5944 | 7.123 | 1.8757 | 3.654 | 6.1165 | [13 empty] | 215.7808
2 | P, kW | 10 | 2.8 | 4.5 | 6.3 | 7.2 | 6 | 5.6 | 4.5 | 10 |  | 0.52497 | 9 | 0.68332 | 56.9 | 38.8807 | 0.76626 | 0.83854 | 74.2571 | 47.7128 | 113.4342 |  | 189.9491
|  | 0.43 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.46 | [12 empty] | 7.5443
| cosφ | 0.74 | 0.69 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.68 | [12 empty] | 6.2869
|  | 20.5317 | 6.1654 | 8.3379 | 11.5324 | 13.1798 | 11.9948 | 10.9081 | 8.4408 | 22.3433 | [12 empty] | 0.00088889
|  | 7.6043 | 2.2835 | 3.0881 | 4.2712 | 4.8814 | 4.4425 | 4.04 | 3.1262 | 8.2753 | [12 empty] | 0.007775
3 | P, kW | 8.5 | 4.5 | 6.3 | 10 | 4 | 10 | 4.5 | 3 |  |  | 0.52768 | 8 | 0.69467 | 50.8 | 35.2892 | 0.74841 | 0.88621 | 67.8776 | 45.0193 | 103.7541 |  | 0.015995
|  | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.41 | 0.66 | 0.37 | 0.67 | 0.75 | [13 empty] | 0.018588
| cosφ | 0.81 | 0.76 | 0.73 | 0.65 | 0.77 | 0.8 | 0.73 | 0.75 | [13 empty] | 12.724
|  | 15.9437 | 8.9961 | 13.1121 | 23.3745 | 7.8927 | 18.9918 | 9.3658 | 6.0774
|  | 5.9051 | 3.3319 | 4.8563 | 8.6572 | 2.9232 | 7.034 | 3.4688 | 2.2509 | [13 empty] | 0.1501
4 | P, kW | 4 | 10 | 4.5 | 3 | 5 | 4.5 | 6 | 3.6 | 4.2 | 7 | 0.60666 | 10 | 0.73105 | 51.8 | 37.8681 | 0.76164 | 0.85079 | 68.0111 | 44.0711 | 103.7151 |  | 0.0094
|  | 0.66 | 0.37 | 0.67 | 0.75 | 0.63 | 0.56 | 0.65 | 0.72 | 0.49 | 0.8 | [11 empty] | 0.16005
| cosφ | 0.77 | 0.8 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.8 | 0.82 | 0.67 | 0.68 | 0.75 | [11 empty] | 1.4455
|  | 7.8927 | 18.9918 | 9.3658 | 6.0774 | 9.9957 | 8.5463 | 11.1171 | 8.1636 | 9.3842 | 14.1805
|  | 2.9232 | 7.034 | 3.4688 | 2.2509 | 3.7021 | 3.1653 | 4.1175 | 3.0236 | 3.4756 | 5.252 | [11 empty] | 167.3657
5 | P, kW | Máy số 1: 7; Máy số 2: 10; Máy số 3: 2.8; Máy số 4: 4.5; Máy số 5: 6.3 | 0.55206 | 5 | 0.75238 | 30.6 | 23.023 | 0.76801 | 0.8339 | 39.8434 | 25.5174 | 60.7479 |  | 0.58219
|  | Máy số 1: 0.8; Máy số 2: 0.43; Máy số 3: 0.54; Máy số 4: 0.56; Máy số 5: 0.47 | [10 empty] | MBA, kVA | 180
| cosφ | Máy số 1: 0.75; Máy số 2: 0.74; Máy số 3: 0.69; Máy số 4: 0.82; Máy số 5: 0.83 | [11 empty] | 1.5971
|  | 14.1805 | 20.5317 | 6.1654 | 8.3379 | 11.5324
|  | 5.252 | 7.6043 | 2.2835 | 3.0881 | 4.2712
6 | P, kW | 4.5 | 10 | 7.5 | 10 | 2.8 | 5 | 7.5 |  |  |  | 0.58829 | 7 | 0.7439 | 47.3 | 35.1865 | 0.72985 | 0.93664 | 64.8077 | 44.3029 | 99.266
|  | 0.62 | 0.46 | 0.56 | 0.68 | 0.87 | 0.83 | 0.38
| cosφ | 0.81 | 0.68 | 0.64 | 0.79 | 0.84 | 0.77 | 0.69
|  | 8.4408 | 22.3433 | 17.8048 | 19.2322 | 5.0645 | 9.8659 | 16.5146
|  | 3.1262 | 8.2753 | 6.5944 | 7.123 | 1.8757 | 3.654 | 6.1165
𝐾_𝑠𝑑
𝐾_𝑠𝑑
𝐾_𝑠𝑑
𝐾_𝑠𝑑
𝐾_𝑠𝑑
𝐾_𝑠𝑑
𝐾_𝑠𝑑∑
𝐾_𝑛𝑐
𝑛_ℎ𝑞
, kW
𝑃_𝑁, kW
𝐼_𝑑𝑚
𝐼_𝑑𝑚
𝐼_𝑑𝑚
𝐼_𝑑𝑚
𝐼_𝑑𝑚
𝐼_𝑑𝑚
𝐼_𝑑𝑚∑
P ∑, kW
S XN, kW
𝑆_𝑁 𝑋𝑁, 𝑘𝑉𝐴
𝐾_(𝑠𝑑∑) 𝑋𝑁
𝐾_𝑛𝑐 𝑋𝑁
P
P 𝑋𝑁
Q
Q 𝑋𝑁
𝐹, 𝑚𝑚
𝐹, 𝑚𝑚
𝐹, 𝑚𝑚
𝐹, 𝑚𝑚
𝐹, 𝑚𝑚
𝐹, 𝑚𝑚
I
I XN
𝐹_𝑥𝑛,mm
𝐼_𝑛 XN, kA
𝑋_ℎ𝑡
𝑅_𝑏𝑎
𝑋_𝑏𝑎
𝑍_𝑘
𝑅_𝑐
𝑋_𝑐
PX
𝑍_𝑘PX
𝐼_𝑛 PX, kA
𝑆_𝑡𝑏 𝑋𝑁, 𝑘𝑉𝐴
Kdk
𝑘_(𝑞𝑢á 𝑡ả𝑖) 𝑋𝑁